№‐00

| 物 件 名 |  |
| --- | --- |

工事監理チェックリスト

（給排水衛生設備・空調換気設備工事編）

（非木造小規模建築物用）

| 担当事務所名 |  |
| --- | --- |

（社）神奈川県建築士事務所協会　技術調査委員会

№‐01

工事監理者氏名：

| 工事内容 |  |  | 工事監理者の確認内容 |  | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 項 目 |  | 確認項目（☑を付ける） | 確認方法（☑を付ける） |  |
| 1. 一般共通 事項 | 1.1 機材 |  | □規格（認定を受けた材料を含む） □仕様、性能、塗装色、関係法令適合品表示 □ホルムアルデヒド等の発散 □防火区画貫通部に用いる材料（認定を受けた材料） | □機材搬入報告書･試験成績書･規格証明書等に係る書類確認 ①規格品であることの確認 ②品質、性能を証明する資料を受理し、内容を確認 ③機材の各報告書を受理し、内容を確認 |  |
|  | 1.2 施工 | 1)施工時 | □認定を受けた工法 □隠ぺい部、埋設部（位置･寸法･材料･勾配･支持･接合状態･機器接続状態） | □目視に係る立会い確認 □施工記録･工事写真･試験成績書等に係る書類確認 ①配管が隠ぺいされる場合は、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設前及び二 重天井、壁仕上げ材取り付け前にふ設状態を確認 ②基礎位置､地業､配筋等についてｺﾝｸﾘｰﾄ打設前に確 認 ③防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態 を確認 |  |
|  |  | 2)完成時 | □完成状態（据付け･取付け･耐震固定･防火区画貫通部の処理） □機器の個別運転と調整、動力系統のシーケンス、始動、手元操作による単体運転、関連機器間の調整（遠方発停･インターロック･故障表示を含む） | □目視に係る立会い確認 □計測に係る立会い確認 □全装置の完成後、試運転調整が完了した状態で、以下の個別確認･試験 ①外観 ②性能、機能 □施工試験･工事写真･試験成績書等に係る書類確認 |  |
|  | 1.3 試験 | 1)総合調整 | □風量調整 □水量調整 □室内外空気の温湿度測定 □室内気流及びじんあい測定 □騒音測定 □飲料水の水質測定 | □試験成績書等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)総合性能機能試験 | □停復電総合（商用電源から全停電状態に移行し復電後に平常に戻る一連の動作･機能･運転操作機能） □防災総合（模擬火災状態で防災設備の個別連係機能･停電時の自家発供給･復電時の正常復帰） | □試験成績書等に係る書類確認 |  |

№‐02

工事監理者氏名：

| 工事内容 |  |  | 工事監理者の確認内容 |  | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 項 目 |  | 確認項目（☑を付ける） | 確認方法（☑を付ける） |  |
| 1. 一般共通 事項 | 1.3 試験 | 2)総合性能機能試験 | □自動制御設備総合（関連工事間の連動制御） □中央監視盤設備総合（機器類の運転状態･故障警報･各種データ収集及び監視･自動及び手動発停操作･データ印字の状態） □セキュリティ設備（センサー･ゲート･電気錠） □水槽関連設備総合（関連工事間の連動制御） □計量･課金 | □試験成績書等に係る書類確認 |  |
| 2. 共通事項 | 2.1 配管 工事 | 1)配管材料 | □仕様、性能 □管及び継手（規格･材質･用途･構造） □管端防食管継手（規格･材質･種類･形式･構造･識別塗装） | □規格証明書･見本･機材搬入報告書等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)配管付属品 | □一般用弁及び栓（規格･材質･形式･構造･ライニング･呼び圧力） □量水器（方式･用途･検定の合格） □スリーブ（材質･寸法･施工部位･貫通部の外径） □防食材（規格･仕様･材質･厚さ） □雑用材（仕様･材質･仕上げ･支持強度） | □規格証明書･見本･機材搬入報告書･関係法令に適合 している旨の資料等に係る書類確認 ①水道事業者の承認済みであることの確認 （給水装置） |  |
|  |  | 3)計器その他 | □規格、材質、取付け配管の用途、構造、破壊時の流出防止構造、使用圧力･温度 | □品質管理記録･規格証明書･見本･機材搬入報告書等 に係る書類確認 |  |
|  |  | 4)配管施工の一般事項 | □ウォーターハンマー防止の措置 □分流及び合流部分の継手種類と流れ方向、建物導入部配管の可とう性、建物エキスパンションジョイント部の状態、伸縮管継手の固定及びガイド、絶縁継手の設置個所、管端防食管継手の使用箇所 | □施工記録･関係法令に適合している旨の資料･工事写 真等に係る書類確認 |  |

№‐03

工事監理者氏名：

| 工事内容 |  |  | 工事監理者の確認内容 |  | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 項 目 |  | 確認項目（☑を付ける） | 確認方法（☑を付ける） |  |
| 2. 共通事項 | 2.1 配管 工事 | 5)管の接合 | □資格（溶接技能者） □使用工具、切断面の状態、管内の異物 の除去、管端面の養生 □接合（ねじ接合･溶接接合･フランジ接 合の状態） □接着剤の塗布状態、差込み長さ | □資格証明書の確認 □施工記録･見本･工事写真･溶接記録･資格証明書･機 材搬入報告書等に係る書類確認 |  |
|  |  | 6)勾配、吊り及び支持 | □勾配（配管の種類による勾配･水抜き及 び空気抜きの位置） □吊り及び支持（支持間隔･支持･振れ止 め･埋込深さ･結露防止･絶縁処理） | □施工記録･見本･工事写真等に係る書類確認 ①許容荷重は施工計画書で書類確認 |  |
|  |  | 7)埋設配管 | □給水管と排水管の位置、点検口桝の設 置、衝撃防護措置 □埋設深さ、地中埋設標、地中埋設テー プ □防食処理 | □施工記録･見本･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 8)貫通部の処理 | □モルタル又はロックウールによる開口 部埋戻し □不燃材料以外の配管の貫通部工法、管 座金の取付け、隙間のシーリング、躯 体との絶縁 | □施工記録･関係法令に適合している旨の資料等に係 る書類確認 |  |
|  |  | 9)試験 | □漏れ、強度、詰り、圧力差、試験時期 □冷温水、冷却水、蒸気、油、高温水、 冷媒配管（耐圧･試験圧力値･保持時間） □給水、給湯配管（水圧･試験圧力値･保 持時間） □排水、通気配管（満水･通水） □消火配管（水圧･気密･試験圧力値･保持 時間） | □試験写真･試験成績書･関係法令に適合している旨の 資料等に係る書類確認 |  |

№‐04

工事監理者氏名：

| 工事内容 |  |  | 工事監理者の確認内容 |  | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 項 目 |  | 確認項目（☑を付ける） | 確認方法（☑を付ける） |  |
| 2. 共通事項 | 2.2 保温 塗装 及び 防錆 工事 | 1)保温工事 | □種類、規格、材質、保温材厚さ、耐候 性 □テープの巻き回数、結露処理、見切り 部の保護、機器の扉･点検口の保温状態 □屋外及び多湿箇所のラッキングの継目 シールの状態 | □機材搬入報告書･見本等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)塗装工事 | □規格、種類、塗装箇所、塗り回数 | □機材搬入報告書･見本等に係る書類確認 |  |
|  |  | 3)防錆工事 | □規格、保護被膜の種類、膜厚、塗り回 数 | □工事写真･機材搬入報告書等に係る書類確認 |  |
|  | 2.3 関連工事 |  | □土工事、地業工事、コンクリート工事、 左官工事、鉄骨（鋼材）工事は建築工 事に準ずる | □建築工事に準ずる |  |
| 3. 空気調和設 備工事 | 3.1 機材 | 1)機器類 | □規格、仕様、性能、材質、板厚 | □規格証明書･機材搬入報告書･試験成績書･関係法令 に適合している旨の資料等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)ダクト及びダクト 付属品 | □規格、材質、板厚 □可とう性、耐圧強度、耐食性、耐久性 | □規格証明書･機材搬入報告書等に係る書類確認 |  |
|  |  | 3)制気口及びダンパー | □材質、構造、寸法、板厚、色、開口率 □整流器の有無、作動温度、緩衝材の有 無 | □規格証明書･機材搬入報告書等に係る書類確認 |  |
|  | 3.2 施工 | 1)機器の据付け及び 取付け | □据付け位置、アンカーボルト取付け □支持間隔、支持、振れ止め、固定支持 金物 □離隔（機器間･窓･ガラリ） | □施工記録･工事写真等に係る書類確認 ①防火処理の作業過程を目視に係る立会い確認 |  |
|  |  | 2)ダクトの制作及び 取付け | □ダクトの形状及び寸法、傾斜角度、整 流板の位置、はぜ部及び接続部のシール □ボルト及びナットの締付け状態、補強 材の取付け □支持間隔、支持、振れ止め、固定 □風量測定口（取付け個数･取付け位置･ 点検口の位置） | □施工記録･工事写真等に係る書類確認 ①防火処理の作業過程を目視に係る立会い確認 |  |

№‐05

工事監理者氏名：

| 工事内容 |  |  | 工事監理者の確認内容 |  | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 項 目 |  | 確認項目（☑を付ける） | 確認方法（☑を付ける） |  |
| 3. 空気調和設 備工事 | 3.2 施工 | 3)制気口及びダンパー | □吹出口、吸込口、排煙口（取付け状態 ・操作スペース） □ダンパー（操作スペース･点検口の位置□火災時に脱落のない取付け） □ガラリ（止水処理） | □施工記録･工事写真等に係る書類確認 ①防火処理の作業過程を目視に係る立会い確認 |  |
| 4. 自動制御設 備工事 | 4.1 機材 | 1)自動制御機器 | □形式、弁（種類･材質） | □規格証明書･機材搬入報告書･試験成績書等に係る書 類確認 |  |
|  |  | 2) 自動制御盤 | □規格、材質、構成、寸法、単位装置 | □規格証明書･機材搬入報告書･試験成績書等に係る書 類確認 |  |
|  |  | 3)中央監視制御装置 | □規格、形式、構造、容量 | □規格証明書･機材搬入報告書･試験成績書等に係る書 類確認 |  |
|  |  | 4)計装用機材 | □規格、種類、寸法、外観 | □規格証明書･機材搬入報告書･試験成績書等に係る書 類確認 |  |
|  | 4.2 施工 | 1)機器類及び盤類の 取付け | □取付け位置、点検スペース □支持、固定、耐震措置 | □施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)配管・配線 | □支持、固定 □エキスパンション部の処理、耐震措置 | □施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  | 4.3 試験 |  | □自動制御装置、端末装置、自動制御盤、 中央監視盤（動作･絶縁抵抗･耐電圧） | □試験成績書等に係る書類確認 |  |
| 5. 給排水衛生 設備工事 | 5.1 機材 | 1)衛生器具 | □規格、仕様、種類、仕上げ | □規格証明書･試験成績書･機材搬入報告書等に係る書 類確認 |  |
|  |  | 2)ポンプ | □仕様、性能 | □規格証明書･試験成績書･機材搬入報告書等に係る書 類確認 |  |
|  |  | 3)温水発生機 | □規格、仕様、性能 | □規格証明書･試験成績書･機材搬入報告書等に係る書 類確認 |  |
|  |  | 4)タンク | □仕様、性能、形状、寸法、吐水口空間の確保 | □規格証明書･試験成績書･機材搬入報告書等に係る書 類確認 |  |
|  |  | 5)消火機器 | □規格、材質、構造、形状、寸法、 仕上げ | □規格証明書･試験成績書･機材搬入報告書等に係る書 類確認 |  |
|  |  | 6)厨房機器 | □規格、材質、寸法、板厚、仕上げ □安全装置の有無､転倒防止措置への対応 | □規格証明書･試験成績書･機材搬入報告書等に係る書 類確認 |  |

№‐06

工事監理者氏名：

| 工事内容 |  |  | 工事監理者の確認内容 |  | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 項 目 |  | 確認項目（☑を付ける） | 確認方法（☑を付ける） |  |
| 5. 給排水衛生 設備工事 | 5.1 機材 | 7)排水金具 | □規格、材質、構造、仕上げ、 トラップの封水深さ及び有効面積 | □規格証明書･試験成績書･機材搬入報告書等に係る書 類確認 |  |
|  |  | 8)桝及びふた | □仕様、性能、形状、寸法 | □規格証明書･試験成績書･機材搬入報告書等に係る書 類確認 |  |
|  | 5.2 施工 | 1)衛生器具 | □取付け状態、管との接続状態、 水洗･洗浄弁の水量の調整 | □施工記録･工事写真･試験成績書等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)給排水衛生機器 | □アンカーボルト取付け □据付け状態、防振措置、保有距離 | □施工記録･工事写真･試験成績書等に係る書類確認 |  |
| 6. ガス設備 工事 | 6.1 機材 | 1)都市ガス設備 | □規格、仕様、材質、種類、構造 | □規格証明書･試験成績書･機材搬入報告書等に係る書 類確認 |  |
|  |  | 2)液化石油ガス設備 | □規格、材質、種類、仕上げ | □規格証明書･試験成績書･機材搬入報告書等に係る書 類確認 |  |
|  | 6.2 施工 | 1)都市ガス設備 | □取付け状態、電気工作物との離隔距離、 防錆の塗布状態 □非破壊検査の適用箇所、支持、固定、 埋設深さ、防食処理 | □施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)液化石油ガス設備 | □取付け状態、電気工作物との離隔距離、 転倒防止措置、調整器の設置位置、 衝撃防止措置 □防錆の塗布状態、支持、固定、 埋設深さ、防食処理 | □施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  | 6.3 試験 |  | □配管（気密･耐圧･試験圧力値･保持時 間･点火） | □試験に係る立会い確認 |  |
| 7. さく井設備 工事 | 7.1 機材及び施工 |  | □材質、構成、寸法 □掘削位置、井内壁とケーシングパイプ 周囲との隙間、深さ、孔径 □電気検層図､ｹｰｼﾝｸﾞとｽｸﾘｰﾝの種類及び 据付､砂利充てん､遮水状態､泥水濃度 | □施工記録･機材搬入報告書･工事写真等に係る書類 確認 |  |
|  | 7.2 試験 |  | □揚水（予備揚水･段階揚水･連続揚水･水位回復） □水質 | □試験成績書等に係る書類確認 |  |

№‐07

工事監理者氏名：

| 工事内容 |  |  | 工事監理者の確認内容 |  | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 項 目 |  | 確認項目（☑を付ける） | 確認方法（☑を付ける） |  |
| 8. 浄化槽設備 工事 | 8.1 機材 | 1)現場施工型浄化槽 | □材質、構成、形式、構造、防錆処理 | □規格証明書･試験成績書･機材搬入報告書等に係る書 類確認 |  |
|  |  | 2)ユニット型浄化槽 | □材質、構造、寸法 | □規格証明書･試験成績書･機材搬入報告書等に係る書 類確認 |  |
|  | 8.2 施工 |  | □配管･機器の据付け状態、設置完了後の槽の清掃状態、配管接合部の接合状態 | □施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  | 8.3 試験 |  | □水張り、満水、動作、通水、試験圧力値、保持時間、機器及び制御装置の異常、騒音測定、総合運転 | □試験成績書等に係る書類確認 |  |
| 9. 医療ガス 設備工事 | 9.1 機材 |  | □規格、仕様、性能、材質、種類、形式、用途、最高使用圧力値、標示及び識別色による区分 | □規格証明書･機材搬入報告書･試験成績書･関係法令 に適合している旨の資料等に係る書類確認 |  |
|  | 9.2 施工 |  | □据付け、取付け状態、他の設備配管類及び機器との離隔、支持、固定、色別表示 | □施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  | 9.3 試験 |  | □系統、調整圧力、流量、水圧、気密、作動、管内洗浄度、誤接続、漏えい、総合気密、区域別遮断弁作動 □遠隔警報器（耐電圧・作動） | □完工確認完了後に「確認済」の表示があることを 確認 □試験成績書･使用開始前に完工確認報告書等に係る 書類確認 |  |

（注）　建築士法において、工事監理とは「その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること」とされ、確認項目や確認方法は定められていない。現実の工事においては、工事途中や工事が終わってからの確認が困難な場合や工事が終わってから修正・補正することが困難な場合もあることから、工事施工の前に確認を行うことも含め、考えられる確認項目及び確認方法を例示したものである。

チェックリストへの記入方法は、確認した「確認項目」並びに「確認方法」の□にレをつけ、その確認日も合わせて該当欄へ記入します。

また、確認不要な項目や文章については、二重線で消去するか、あらかじめデータを削除してからご使用下さい。