№‐00

| 物 件 名 |  |
| --- | --- |

工事監理チェックリスト（電気設備工事編）

（非木造小規模建築物用）

| 担当事務所名 |  |
| --- | --- |

（社）神奈川県建築士事務所協会　技術調査委員会

№‐01

工事監理者氏名：

| 工事内容 |  |  | 工事監理者の確認内容 |  | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 項 目 |  | 確認項目（☑を付ける） | 確認方法（☑を付ける） |  |
| 1. 一般共通 事項 | 1.1 機材 |  | □規格（認定を受けた材料を含む） □仕様、性能、塗装色、関係法令適合品表示 □ホルムアルデヒド等の発散 □防火区画貫通部に用いる材料（認定を受けた材料） | □自主検査記録･機材搬入報告書･試験成績書･規格証明書等に係る書類確認 ①規格品であることの確認 ②品質、性能を証明する資料を受理し、内容を確認 ③機材の各報告書を受理し、内容を確認 |  |
|  | 1.2施工 | 1)施工時 | □認定を受けた工法 □隠ぺい部、埋設部（位置･寸法･材料･勾配･支持･接合状態･機器接続状態） □資格（電気保安技術者） | □自主検査記録･施工記録･工事写真･試験成績書等に係る書類確認 ①配管が隠ぺいされる場合は、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設前及び二 重天井、壁仕上げ材取り付け前にふ設状態を確認 ②基礎位置、地業、配筋等についてｺﾝｸﾘｰﾄ打設前に 確認 ③防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態 を確認 |  |
|  |  | 2)完成時 | □完成状態（据付け･取付け･耐震固定･防火区画貫通部の処理） □機器の個別運転と調整、動力系統のシーケンス、始動、手元操作による単体運転、関連機器間の調整（遠方発停･インターロック･故障表示を含む） | □全装置の完成後、試運転調整が完了した状態で以下の個別確認･試験 ①外観 ②性能、機能 □自主検査記録･施工試験･工事写真･試験成績書等に係る書類確認 |  |
|  |  | 3)関連工事 | □土工事、地業工事、コンクリート工事、左官工事、鉄骨（鋼材）工事は建築工事に準ずる | □建築工事に準ずる |  |
|  | 1.3試験 | 1)性能試験 | □絶縁抵抗、耐電圧、接地抵抗 | □試験に係る立会い確認 □試験成績書等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)総合性能機能試験 | □停復電総合（商用電源から全停電状態に移行し復電後に平常に戻る一連の動作･機能･運転操作機能） □防災総合（模擬火災状態で防災設備の個別連係機能･停電時の自家発供給･復電時の正常復帰） | □試験に係る立会い確認 □試験成績書等に係る書類確認 |  |

№‐02

工事監理者氏名：

| 工事内容 |  |  | 工事監理者の確認内容 |  | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 項 目 |  | 確認項目（☑を付ける） | 確認方法（☑を付ける） |  |
| 1. 一般共通 事項 | 1.3試験 | 2)総合性能機能試験 | □自動制御設備総合（関連工事間の連動制御） □中央監視盤設備総合（機器類の運転状態･故障警報･各種ﾃﾞｰﾀ収集及び監視･自動及び手動発停操作･ﾃﾞｰﾀ印字） □セキュリティ設備（センサー･ゲート･電気錠） □水槽関連設備総合（関連工事間の連動制御） □計量･課金 | □試験に係る立会い確認 □試験成績書等に係る書類確認 |  |
| 2. 電力設備 工事 | 2.1機材 | 1)電線類 | □電線類（規格･種類･太さ） □バスダクト（規格･種類･容量･ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ） □ライティングダクト（規格･種類･容量） | □自主検査記録･見本･規格証明書･機材搬入報告書･関係法令に適合している旨の資料等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)電線保護物類 | □金属管、合成樹脂管、金属製可とう電線管、金属線ぴ（規格･種類･太さ） □プルボックス、金属ダクト、トラフ（材質･形式･構造･寸法） □ケーブルラック（規格･材質･エキスパンションジョイント） | □自主検査記録･見本･規格証明書･機材搬入報告書･関係法令に適合している旨の資料等に係る書類確認 |  |
|  |  | 3)配線器具 | □規格、種類、容量 | □自主検査記録･見本･規格証明書･機材搬入報告書･関係法令に適合している旨の資料等に係る書類確認 |  |
|  |  | 4)照明器具 | □規格、落下防止処理、振れ止め、安定器種類、光源色 | □自主検査記録･見本･規格証明書･機材搬入報告書･関係法令に適合している旨の資料等に係る書類確認 |  |
|  |  | 5)分電盤 | □規格、材質、寸法 | □自主検査記録･機材搬入報告書･試験成績書･規格証明書等に係る書類確認 |  |
|  |  | 6)制御盤 | □規格、材質、寸法、換気装置 | □自主検査記録･機材搬入報告書･試験成績書･規格証明書等に係る書類確認 |  |
|  |  | 7)電熱装置 | □温度検出部、降雪検出部、水分検出部 | □自主検査記録･機材搬入報告書･試験成績書･規格証明書等に係る書類確認 |  |
|  |  | 8)雷保護設備 | □突針支持管（規格･材質･形状･寸法） □引下げ導線（材質･種類･寸法） | □自主検査記録･機材搬入報告書･試験成績書･規格証明書等に係る書類確認 |  |

№‐03

工事監理者氏名：

| 工事内容 |  |  | 工事監理者の確認内容 |  | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 項 目 |  | 確認項目（☑を付ける） | 確認方法（☑を付ける） |  |
| 2. 電力設備 工事 | 2.1機材 | 9)接地 | □接地端子箱（材質･種類･形状･寸法） □埋設票（材質･文字） | □自主検査記録･機材搬入報告書･試験成績書･規格証明書等に係る書類確認 |  |
|  |  | 10)外線材料 | □電柱（規格･種類･寸法･積載荷重） □装柱材料（規格･材質･種類･寸法） □がいし（規格･種類･寸法） □地中ケーブル（種類･太さ） □マンホール、ハンドホール（形状･寸法･配筋･埋設票･ケーブル支持材･耐荷重） | □自主検査記録･機材搬入報告書･試験成績書･規格証明書等に係る書類確認 |  |
|  | 2.2施工 | 1)共通事項 | □電線の接続（端末処理･接続状態･耐火･耐熱ケーブルの接続） □電線と機器の接続（張力･緩み防止･ターミナルプラグの状態） □電線の色別（電気方式･接地線） | □自主検査記録･施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)電線類及び電線保護物類 | □電線（種類･太さ） □隠ぺい配管、露出配管（屈曲箇所･曲げ半径及び角度･支持間隔） □位置ボックス、プルボックス（用途表示･支持金物･電線の損傷防止処理） | □自主検査記録･施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 3)ケーブル配線 | □ケーブルラック配線（荷重･離隔･耐震支持） □二重天井内配線（ケーブル集合時の許容電流･弱電流配線との接触防止･水配管及びダクトとの接触防止･支持間隔） □二重床内配線（損傷防止･マーキング･弱電流配線との接触防止） | □自主検査記録･施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 4)架空配線 | □建柱（位置･根入れ深さ･根かせ位置） □架線（太さ･離隔･ちょう架の方式･ケーブル支持間隔･引込口の止水処理） □支線（許容引張力･支線ガード） | □自主検査記録･施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |

№‐04

工事監理者氏名：

| 工事内容 |  |  | 工事監理者の確認内容 |  | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 項 目 |  | 確認項目（☑を付ける） | 確認方法（☑を付ける） |  |
| 2. 電力設備 工事 | 2.2施工 | 5)地中配線 | □掘削、埋戻し（深さ･幅･埋戻し土の種類） □マンホール、ハンドホール（根切り寸法･止水処理･ケーブル支持物･防錆･用途表示） □管路（埋設深さ･ガス及び水配管等との離隔･建物引込み箇所の止水処理･防食処理･埋設標識シート） | □自主検査記録･施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 6)接地 | □接地極（接続･離隔･埋設深さ） | □自主検査記録･施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 7)電灯・コンセント 設備 | □証明器具（脱落防止措置） □コンセント（接地極の位置･防水形コンセントの形状） | □自主検査記録･施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 8)動力設備 | □配線（電動機への接続状態･付属ケーブルの接続状態） □機器（操作･保守スペース･相回転） | □自主検査記録･施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 9)電熱設備 | □発熱線（温度上昇･止水処理） | □自主検査記録･施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 10)雷保護設備 | □接地極（接続･離隔･埋設深さ） □受雷部（取付け･接続） □引下げ導線、避雷導線（接続） | □自主検査記録･施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 11)据付け | □ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、点検ｽﾍﾟｰｽ、防振装置 | □自主検査記録･施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  | 2.3 試験 |  | □照明器具（点灯･照度測定･照明制御装置の動作） □コンセント（極性･回路） □分電盤、制御盤（動作･シーケンス） □動力設備（相回転･発停･連動･インターロック･警報） | □試験に係る立会い確認 □試験成績書等に係る書類確認 |  |
| 3. 受変電設備 工事 | 3.1 機材 |  | □規格、材質、寸法、絶縁距離、換気装 置 | □自主検査記録･機材搬入報告書･試験成績書･規格証明書等に係る書類確認 |  |
|  | 3.2施工 | 1)据付け | □ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、点検ｽﾍﾟｰｽ、防振装置 | □自主検査記録･施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)配線 | □機器への接続 | □自主検査記録･施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |

№‐05

工事監理者氏名：

| 工事内容 |  |  | 工事監理者の確認内容 |  | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 項 目 |  | 確認項目（☑を付ける） | 確認方法（☑を付ける） |  |
| 3. 受変電設備工事 | 3.3 試験 |  | □配線遮断機、計器、継電器、遮断器、変圧器、ｺﾝﾃﾞﾝｻ、避雷器（動作･温度） | □試験に係る立会い確認 □試験成績書等に係る書類確認 |  |
| 4. 静止型電源 設備工事 | 4.1 機材 |  | □規格、材質、寸法、絶縁距離、換気装 置 | □自主検査記録･機材搬入報告書･試験成績書･規格証明書等に係る書類確認 |  |
|  | 4.2施工 | 1)据付け | □ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、点検ｽﾍﾟｰｽ、防振装置 | □自主検査記録･施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)配線 | □機器への接続 | □自主検査記録･施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  | 4.3 試験 |  | □直流電源装置（動作） □交流無停電電源装置（並列冗長運転･ バイパス切替･全負荷･電圧補償時間） | □試験に係る立会い確認 □試験成績書等に係る書類確認 |  |
| 5. 発電設備 工事 | 5.1機材 | 1)発電装置 | ＜共通＞ □規格、寸法、連続定格出力、絶縁距離 □配管材料（規格･材質･太さ） ＜発電機＞ □規格、形式 ＜原動機＞ □規格、形式、構造 ＜配電盤＞ □規格､材質､寸法､絶縁距離､換気装置 | □自主検査記録･機材搬入報告書･試験成績書･規格証明書等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)補機付属装置 | □規格、材質、寸法 | □自主検査記録･機材搬入報告書･試験成績書･規格証明書等に係る書類確認 |  |
|  | 5.2施工 | 1)据付け | □アンカーボルト、防振装置、支持、煙道と煙突の接続 | □自主検査記録･施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)配管・配線 | □配管（接続･支持･防振継手） □電線類（規格･種類･太さ） □機器への接続 | □自主検査記録･施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  | 5.3 試験 |  | □始動停止、充気、充電、燃料消費率、振動、保安装置、圧力、ばい煙測定、騒音測定 | □試験に係る立会い確認 □試験成績書等に係る書類確認 |  |

№‐06

工事監理者氏名：

| 工事内容 |  |  | 工事監理者の確認内容 |  | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 項 目 |  | 確認項目（☑を付ける） | 確認方法（☑を付ける） |  |
| 6. 通信・情報 設備工事 | 6.1機材 | 1) 電線類 | □規格･種類･太さ | □自主検査記録･見本･規格証明書･機材搬入報告書･関係法令に適合している旨の資料等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)電線保護物類 | □金属管、合成樹脂管、金属製可とう電線管、金属線ぴ（規格･種類･太さ） □プルボックス（材質･形式･構造･寸法） □ケーブルラック（規格･材質･寸法） | □自主検査記録･見本･規格証明書･機材搬入報告書･関係法令に適合している旨の資料等に係る書類確認 |  |
|  |  | 3)配線器具 | □通信用プラグユニット、コネクタ（規格･形式） | □自主検査記録･見本･規格証明書･機材搬入報告書･関係法令に適合している旨の資料等に係る書類確認 |  |
|  |  | 4)端子盤・機器収納 ラック | □規格、材質、寸法、木板厚 □端子類（規格･種類） | □自主検査記録･見本･規格証明書･機材搬入報告書･関係法令に適合している旨の資料等に係る書類確認 |  |
|  |  | 5)自動火災報知装置 | □受信機、自動閉鎖装置、非常警報装置、ガス漏れ火災警報装置 | □自主検査記録･見本･規格証明書･機材搬入報告書･関係法令に適合している旨の資料等に係る書類確認 |  |
|  |  | 6) ガス漏れ火災警報 装置 | □受信機、検知器（構成） | □自主検査記録･見本･規格証明書･機材搬入報告書･関係法令に適合している旨の資料等に係る書類確認 |  |
|  |  | 7)その他の装置 | □構内情報通信網装置、構内交換装置、情報表示装置、映像音響装置、拡声装置、誘導支援装置、テレビ装置、監視カメラ装置、駐車場管制装置、防犯、入退室管理装置（構成） | □自主検査記録･見本･規格証明書･機材搬入報告書･関係法令に適合している旨の資料等に係る書類確認 |  |
|  | 6.2施工 | 1)共通事項 | □電線の接続（端末処理･接続状態･耐熱ケーブルの接続） □電線と機器の接続（張力･緩み防止･ターミナルプラグの状態） □電線の色別（電気方式･接地線） | □自主検査記録･施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)電線類及び電線保護 物類 | □電線（種類･太さ） □隠ぺい配管、露出配管（屈曲箇所･曲げ半径及び角度･支持間隔） □位置ボックス、プルボックス（用途表示･支持金物･電線の損傷防止処理） | □自主検査記録･施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |

№‐07

工事監理者氏名：

| 工事内容 |  |  | 工事監理者の確認内容 |  | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 項 目 |  | 確認項目（☑を付ける） | 確認方法（☑を付ける） |  |
| 6. 通信・情報 設備工事 | 6.2施工 | 3)ケーブル配線（光 ファイバーケーブル を除く） | □ケーブルラック配線（荷重･離隔･耐震支持） □二重天井内配線（ケーブル集合時の許容電流･水配管及びダクトとの接触防止･支持間隔） □二重床内配線（損傷防止･マーキング･強電流配線との接触防止） | □自主検査記録･施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 4) 光ファイバーケー ブル配線 | □屈曲半径､支持､固定､防護処置､張力､止水処理 | □自主検査記録･施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 5)床上配線 | □ワイヤプロテクタの大きさ、固定、引き出し箇所の保護 | □自主検査記録･施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 6)架空配線 | □建柱（位置･根入れ深さ･根かせ位置） □架線（太さ･離隔･ちょう架の方式･ケーブル支持間隔･引込口の止水処理） □支線（許容引張力･支線ガード） | □自主検査記録･施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 7)地中配線 | □掘削､埋戻し(深さ･幅･埋戻し土の種類） □マンホール、ハンドホール（根切り寸法･配筋･型枠･止水処理･ケーブル支持物･防錆･用途表示） □管路（埋設深さ･ガス及び水配管等との離隔･建物引込み箇所の止水処理･防食処理･埋設標識シート） | □自主検査記録･施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 8)接地 | □接地極（接続･離隔･埋設） | □自主検査記録･施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 9)据付け | □ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、点検ｽﾍﾟｰｽ、防振装置 | □自主検査記録･施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  | 6.3 試験 |  | □構内情報通信網(送受信機能･通信機能） □構内交換（基本機能･サービス機能） □拡声、情報表示、誘導支援（動作） □監視カメラ(視界･画質･操作･映像切替） □駐車場管制、防犯、拡声（動作） □自動火災報知､ガス漏れ火災報知(動作） □光ファイバーケーブル配線（接続損失） | □試験に係る立会い確認 □試験成績書等に係る書類確認 |  |

№‐08

工事監理者氏名：

| 工事内容 |  |  | 工事監理者の確認内容 |  | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 項 目 |  | 確認項目（☑を付ける） | 確認方法（☑を付ける） |  |
| 7. 中央監視制 御設備工事 | 7.1 機材 |  | □警報盤、簡易型監視制御装置、監視制御装置（構成） □電線類（規格･種類･太さ） | □自主検査記録･機材搬入報告書･試験成績書･規格証明書等に係る書類確認 |  |
|  | 7.2施工 | 1)据付け | □ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、点検ｽﾍﾟｰｽ、防振装置 | □自主検査記録･施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)配線 | □機器への接続 | □自主検査記録･施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  | 7.3 試験 |  | □監視制御装置（動作） | □試験に係る立会い確認 □試験成績書等に係る書類確認 |  |
| 8. 医療関係 設備 | 8.1機材 | 1)非接地電源用分電盤 | □規格、材質、構造、寸法 | □自主検査記録･機材搬入報告書･試験成績書･規格証明書等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)呼出装置 | □ナースコール装置、情報通信網対応型ナースコール装置、携帯ナースコール装置、病床ユニット（規格･構成） | □自主検査記録･機材搬入報告書･試験成績書･規格証明書等に係る書類確認 |  |
|  | 8.2施工 | 1)据付け | □アンカーボルト、点検スペース、防振装置 | □自主検査記録･施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)配線 | □機器への接続 | □自主検査記録･施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  | 8.3 試験 |  | □分電盤、各種ナースコール装置類 （動作） | □試験に係る立会い確認 □試験成績書等に係る書類確認 |  |

（注）建築士法において、工事監理とは「その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認

すること」とされ、確認項目や確認方法は定められていない。現実の工事においては、工事途中や工事が終わってからの確認が困難な場合や工事が

終わってから修正・補正することが困難な場合もあることから、工事施工の前に確認を行うことも含め、考えられる確認項目及び確認方法を例示し

たものである。

チェックリストへの記入方法は、確認した「確認項目」並びに「確認方法」の□にレをつけ、その確認日も合わせて該当欄へ記入します。

また、確認不要の項目や文章については、二重線で消去するか、あらかじめデータを削除してから、御使用下さい。