木造住宅の工事監理チェックリスト

２００６．　１．１２版

社団法人　神奈川県建築士事務所協会

| 工事名 |  | 地 縄 確 認 | 完了確認 | 2005.12.12 | NO.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 工 事 施 工 者 チェック欄 |  |  | 工 事 監 理 者 チェック欄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点チェックポイント |  | 済 | 合 | 否 | 確認日 | 監理基準及びチェックポイント |
| 1 | 地盤・強度確認したか | □ | □ | □ |  | （調査方法 ） |
| 2 | 既存埋設物はないか | □ | □ | □ |  |  |
| 3 | 建物位置は設計図書通りか | □ | □ | □ |  | 隣地からの離れ､道路側からの離れ、全体の大きさに変更はないか？ 境界線の確認 |
| 4 | 建物配置の確認 （法的なチェック） ①道路斜線 法第５６条 | □ | □ | □ |  | 隣地からの離れ有効５００以上（民法） |
| 5 | 建物配置の確認 （法的なチェック） ②北側斜線 法第５６条 | □ | □ | □ |  |  |
| 6 | 建物配置の確認 （法的なチェック） ③採光 法第２８条 | □ | □ | □ |  |  |
| 7 | 建物配置の確認 （法的なチェック） ④建ぺい率､容積率 法第５２条 | □ | □ | □ |  |  |
| 8 | ベンチマークの決定（GL確認） | □ | □ | □ |  |  |
| 9 | 設計ＧＬの確認（法的なチェック） ①道路斜線 法第５６条 | □ | □ | □ |  | 建物全体の高さに変更は生じないか |
| 10 | 設計ＧＬの確認（法的なチェック） ②北側斜線 法第５６条 | □ | □ | □ |  | 建物全体の高さに変更は生じないか |
| 11 | 設計ＧＬの確認（法的なチェック） ③採光 法第２８条 | □ | □ | □ |  | 建物全体の高さに変更は生じないか |
| 12 | カーポートに車は入るか | □ | □ | □ |  |  |
| 13 | 屋根・樋・勝手口ドア ・出窓等境界の距離は適切か | □ | □ | □ |  |  |
| 14 | 最終桝（公桝）の位置は、 玄関・外構に支障ないか | □ | □ | □ |  |  |
| 15 | 給排水ルートに支障ないか | □ | □ | □ |  |  |
| 16 | 排水勾配は取れるか（雨・汚水） | □ | □ | □ |  |  |
| 17 | 浄化槽の位置は良いか （外構プラン注意） | □ | □ | □ |  |  |
| 18 | 外部水栓の位置は決定したか | □ | □ | □ |  |  |
| 19 | 水道メーターの位置は決定したか | □ | □ | □ |  |  |
| 20 | ガスメーターの位置は決定したか | □ | □ | □ |  |  |
| 21 | プロパン置場の位置は決定したか | □ | □ | □ |  |  |
| 22 | 仮設水道の確保はしたか | □ | □ | □ |  |  |
| 23 | 仮設トイレの位置確認 | □ | □ | □ |  |  |
| 24 | 仮設電気の位置確認 | □ | □ | □ |  |  |
| 25 | 仮囲いの安全性 | □ | □ | □ |  |  |
| 26 | その他の注意事項 | □ | □ | □ |  |  |
|  |  | □ | □ | □ |  |  |
|  |  | □ | □ | □ |  |  |

※変更内容は、打合せ議事録に記録する事

| 工事名 |  | 基 礎 工 事 | 完了確認 | 2005.12.12 | NO.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 工 事 施 工 者 チェック欄 |  |  |  | 工 事 監 理 者 チェック欄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点チェックポイント |  |  | 済 | 合 | 否 | 確認日 | 監理基準及びチェックポイント |  |
| 根 切 | 1 | 芯張り分けは図面通りか | □ | □ | □ |  | 測定 |  |
|  | 2 | 深さは図面通りか | □ | □ | □ |  | 写真 |  |
|  | 3 | 幅は図面通りか | □ | □ | □ |  | 写真 |  |
|  | 4 | 根切り床は平滑にする | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 5 | 根切り床土壌は撹乱しない | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
| 地業 | 1 | 張り込みは図面通りか | □ | □ | □ |  | 測定 |  |
|  | 2 | 締め固めはランマー転圧 ３回以上 | □ | □ | □ |  | 写真 |  |
|  | 3 | 幅（ベース巾+50ｍｍ×２） 以上 | □ | □ | □ |  | 写真 |  |
|  | 4 | 捨てコンクリートは平滑に 打設する | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
| 配筋 | 1 | 鉄筋径 | □ | □ | □ |  | 測定 |  |
|  | 2 | 種類（特記の無い限り異形鉄筋を使用） | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 3 | 鉄筋の状態は適切か | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 4 | 鉄筋の通りは良いか | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 5 | かぶり厚は保持されているか | □ | □ | □ |  | 測定 |  |
|  | 6 | 定着長さは規定通りか | □ | □ | □ |  | 写真 | 40ｄ以上 |
|  | 7 | 結束状態は良好か | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 8 | ピッチは指定通りか | □ | □ | □ |  | 写真 |  |
|  | 9 | 開口部に補強筋はあるか | □ | □ | □ |  | 写真 |  |
|  | 10 | 換気口位置は図面通りか | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 11 | 通気口の位置は図面通りか | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
| 型枠 | 1 | 基礎幅 | □ | □ | □ |  | 測定 |  |
|  | 2 | 基礎高さ | □ | □ | □ |  | 測定 |  |
|  | 3 | 基礎厚 | □ | □ | □ |  | 測定 |  |
|  | 4 | 基礎長さは図面通りか | □ | □ | □ |  | 測定 |  |
|  | 5 | セパレーターの設置 | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 6 | スペーサーブロックの設置 | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 7 | 型枠の通りは良いか | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 8 | 型枠の立て入りは良いか | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 9 | 支保工は設置されているか | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 10 | フーチンに型枠の設置 | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 11 | スリーブ位置は指示通りか | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 12 | スリーブ径は指示通りか | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 13 | 剥離剤の鉄筋への付着は ないか | □ | □ | □ |  | 目視 |  |

| 工事名 |  | 基 礎 工 事 | 完了確認 | 2005.12.12 | NO.2-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 工 事 施 工 者 チェック欄 |  |  |  | 工 事 監 理 者 チェック欄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点チェックポイント |  |  | 済 | 合 | 否 | 確認日 | 監理基準及びチェックポイント |  |
| アンカーボルト | 1 | ボルト径（φ１３） | □ | □ | □ |  | 測定 |  |
|  | 2 | ボルト径（φ１６）位置確認 | □ | □ | □ |  | 測定 |  |
|  | 3 | ボルト長さ（L＝400ｍｍ） | □ | □ | □ |  | 測定 |  |
|  | 4 | 埋め込み深さ（250ｍｍ） | □ | □ | □ |  | 測定 |  |
|  | 5 | ピッチ（2.7ｍ以内） | □ | □ | □ |  | 測定 |  |
|  | 6 | 位置は図面通りか | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 7 | 通りは良いか | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 測定 |  |
|  | 1 | はらみはないか | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 2 | 空隙はないか | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 3 | 束石寸法 （200×200×150ｍｍ） | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 4 | 束石位置は図面通りか | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 5 | 防湿フィルムは0.15ｍｍ | □ | □ | □ |  | 写真 |  |
|  | 6 | 重ね幅（150ｍｍ） | □ | □ | □ |  | 写真 |  |
|  | 7 | 天端均し | □ | □ | □ |  | 測定 |  |
|  | 8 | コンクリート強度は 図面通りか | □ | □ | □ |  | 確認 | 配合計画書･配合報告書等で 確認 |
|  |  |  | □ | □ | □ |  |  |  |
|  |  |  | □ | □ | □ |  |  |  |

| 工事名 |  | 躯 体 工 事 | 完了確認 | 2005.12.12 | NO.3-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（木造軸組工法用）

| 工 事 施 工 者 チェック欄 |  |  |  | 工 事 監 理 者 チェック欄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点チェックポイント |  |  | 済 | 合 | 否 | 確認日 | 監理基準及びチェックポイント |  |
| 床組 | 1 | 材種は指定通りか | □ | □ | □ |  | 確認 | 納品書又は刷り判 |
|  | 2 | 防腐・防蟻処理剤か | □ | □ | □ |  | 確認 | 施工済証及目視 |
|  | 3 | 土台敷設の傾斜 | □ | □ | □ |  | 測定 |  |
|  | 4 | 継手位置は適切か | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 5 | 継足し材は１．２ｍ以上か | □ | □ | □ |  | 目視 | テープメジャー確認 |
|  | 6 | Ａ－ボルト締付は十分か | □ | □ | □ |  | 確認 | 抜き打ち締付確認 |
| 火打 | 1 | 指定品〈鋼製）か | □ | □ | □ |  | 確認 | 材質・仕様・取付状態 |
|  | 2 | 本数位置は図面通りか | □ | □ | □ |  | 目視 | 図面照合 |
|  | 3 | ボルト締付は充分か | □ | □ | □ |  | 確認 | 抜き打ち締付状態 |
| 柱 | 1 | 材種は指定通りか | □ | □ | □ |  | 確認 | 納品書又は刷り判 |
|  | 2 | 材質は良好か | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 3 | 寸法は指定通りか | □ | □ | □ |  | 測定 |  |
|  | 4 | 建て入りは良いか | □ | □ | □ |  | 測定 |  |
|  | 5 | 金物は指定品か | □ | □ | □ |  | 確認 |  |
|  | 6 | 金物取付位置は指定通りか | □ | □ | □ |  | 写真 | 建設省告示第１４６０号対応 |
|  | 7 | 金物固定（釘・ボルト）は 充分か | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 8 | 真壁柱の養生方法は適切か | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
| 間柱 | 1 | 材種は指定通りか | □ | □ | □ |  | 確認 | 納品書・設計仕様 |
|  | 2 | 材質は良好か | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 3 | 寸法は指定通りか | □ | □ | □ |  | 測定 |  |
|  | 4 | 固定方法は指定通りか | □ | □ | □ |  | 目視 | 取付状態の確認 |
| 胴 差 ・桁 ・床梁 | 1 | 材種は指定通りか | □ | □ | □ |  | 確認 | 納品書・設計仕様 |
|  | 2 | 材質は良好か | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 3 | 寸法は指定通りか | □ | □ | □ |  | 測定 |  |
|  | 4 | 水平確認 | □ | □ | □ |  | 測定 |  |
|  | 5 | 継手位置は適切か | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 6 | 継手補強方法は指定通りか | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 7 | 金物は指定品か | □ | □ | □ |  | 確認 |  |
|  | 8 | 金物取付位置は指定通りか | □ | □ | □ |  | 写真 | Ｔ字取合・羽子板ボルト締め |
|  | 9 | 金物固定（釘・ボルト）は 充分か | □ | □ | □ |  | 目視 |  |

| 工事名 |  | 躯 体 工 事 | 完了確認 | 2005.12.12 | NO.3-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（木造軸組工法用）

| 工 事 施 工 者 チェック欄 |  |  |  |  | 工 事 監 理 者 チェック欄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点チェックポイント |  |  |  | 済 | 合 | 否 | 確認日 | 監理基準及びチェックポイント |  |
| 筋違 | 1 | 材種は指定通りか |  | □ | □ | □ |  | 目視 | 納品書・設計仕様 |
|  | 2 | 材質は良好か |  | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 3 | 寸法は指定通りか |  | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 4 | 本数位置は図面通りか |  | □ | □ | □ |  | 目視 | 図面照合 |
|  | 5 | 金物は指定品か |  | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 6 | 固定方法は指定通りか |  | □ | □ | □ |  | 写真 |  |
| 窓台 | 1 | 材種は指定通りか |  | □ | □ | □ |  | 確認 | 納品書・設計仕様 |
|  | 2 | 材質は良好か |  | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 3 | 寸法は指定通りか |  | □ | □ | □ |  | 測定 |  |
|  | 4 | 高さは図面通りか |  | □ | □ | □ |  | 測定 |  |
|  | 5 | 固定方法は指定通りか |  | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
| 小屋梁 | 1 | 材種は指定通りか |  | □ | □ | □ |  | 確認 | 納品書 |
|  | 2 | 材質は良好か |  | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 3 | 寸法は指定通りか |  | □ | □ | □ |  | 測定 | 図面照合 |
|  | 4 | 継手位置は適切か |  | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 5 | 補強方法は指定通りか |  | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 6 | 金物は指定品か |  | □ | □ | □ |  | 確認 | 仕様書照合 |
|  | 7 | 固定方法は指定通りか |  | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
| 小屋組 | 小屋束 | 1 | 材種は指定通りか | □ | □ | □ |  | 確認 | 納品書 |
|  |  | 2 | 材質は良好か | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  |  | 3 | 寸法は指定通りか | □ | □ | □ |  | 測定 |  |
|  |  | 4 | 固定方法は指定通りか | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 棟木 | 1 | 材種は指定通りか | □ | □ | □ |  | 確認 | 納品書 |
|  |  | 2 | 材質は良好か | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  |  | 3 | 寸法は指定通りか | □ | □ | □ |  | 測定 |  |
|  |  | 4 | 固定方法は指定通りか | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 垂木 | 1 | 材種は指定通りか | □ | □ | □ |  | 確認 | 納品書 |
|  |  | 2 | 材質は良好か | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  |  | 3 | 寸法は指定通りか | □ | □ | □ |  | 測定 |  |
|  |  | 4 | 固定方法は指定通りか | □ | □ | □ |  | 目視 | ひねり金物取付 |
|  | 野地板 | 1 | 野地板は指定品か | □ | □ | □ |  | 確認 | 納品書 |
|  |  | 2 | 継手位置は適切か | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  |  | 3 | 下屋野地立上は適切か | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  |  | 4 | 釘打ち間隔は適切か | □ | □ | □ |  | 写真 | 9m/mN－38＠150･ 12m/mN-50＠150 |

| 工事名 |  | 躯 体 工 事 | 完了確認 | 2005.12.12 | NO.3-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（木造軸組工法用）

| 工 事 施 工 者 チェック欄 |  |  |  |  | 工 事 監 理 者 チェック欄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点チェックポイント |  |  |  | 済 | 合 | 否 | 確認日 | 監理基準及びチェックポイント |  |
| 屋根下地 | 下ぶき | 1 | ルーフィングは指定品か | □ | □ | □ |  | 確認 | 納品書 |
|  |  | 2 | 下屋の立上は適切か | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  |  | 3 | 入り隅・出隅で不足は 無いか | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  |  | 4 | 重ね巾は指定通りか | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 板金 | 1 | 指定品か | □ | □ | □ |  | 確認 | 納品書 |
|  |  | 2 | 立上は充分か | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  |  | 3 | 加工状態は指定通りか | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  |  | 4 | 継手位置は適切か | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
| 床組 | 床束 | 1 | 指定品は（鋼製）か | □ | □ | □ |  | 確認 | 納品書 |
|  |  | 2 | 位置・設置間隔は適切か | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  |  | 3 | 固定方法は指定通りか | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 大引 | 1 | 材種は指定通りか | □ | □ | □ |  | 確認 | 納品書 |
|  |  | 2 | 継手・仕口は指定通りか | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  |  | 3 | 固定方法は指定通りか | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 根太 | 1 | 材種は指定通りか | □ | □ | □ |  | 確認 | 納品書 |
|  |  | 2 | 材質は良好か | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  |  | 3 | 寸法は指定通りか | □ | □ | □ |  | 測定 | 図面照合 |
|  |  | 4 | 固定方法は指定通りか | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
| 建物上棟時 | 1 | 道路斜線（法的なチェック） 法第５６条 |  | □ | □ | □ |  | 確認 | 高さ測定(軒高､最高の高さ）、庇の出 |
|  | 2 | 北側斜線（法的なチェック） 法第５６条 |  | □ | □ | □ |  | 確認 |  |
|  | 3 | 採光（法的なチェック） 法第２８条 |  | □ | □ | □ |  | 確認 |  |
|  | 4 | 建ぺい率（法的なチェック） 法第５２条 |  | □ | □ | □ |  | 確認 |  |
| その他 |  |  |  | □ | □ | □ |  |  |  |
|  |  |  |  | □ | □ | □ |  |  |  |
|  |  |  |  | □ | □ | □ |  |  |  |
|  |  |  |  | □ | □ | □ |  |  |  |

| 工事名 |  | 木 工 事 完 了 | 完了確認 | 2005.12.12 | NO.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 工 事 監 理 者 チェック欄 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点チェックポイント |  |  | 合 | 否 | 確認日 | 監理基準及びチェックポイント |  |
| 間取り | 1 | 確認（法的なチェック） ①シックハウス 法２８条の２ | □ | □ |  | 確認 | 居室面積、居室容積、天井高さに変更は生じていないか |
|  | 2 | 確認（法的なチェック） ②採光 法２８条 | □ | □ |  | 確認 |  |
|  | 3 | 確認（法的なチェック） ③排煙 法１１６条の２ | □ | □ |  | 確認 |  |
| 断熱材 | 1 | 設計図書通りの配置か | □ | □ |  | 写真 | 納品書・図面照合 |
| 開口 | 1 | 設計図書通りの配置か | □ | □ |  | 目視 | 図面照合 |
| 開口部 | 1 | 確認（法的なチェック） ①採光 法第２８条 | □ | □ |  | 確認 | 大きさに変更は生じていないか |
|  | 2 | 確認（法的なチェック） ②壁量 令第４５条 | □ | □ |  | 確認 |  |
|  | 3 | 確認（法的なチェック） ③排煙 令第１１６条の２ | □ | □ |  | 確認 |  |
| ボード | 1 | 石膏ボード下地に不陸はないか | □ | □ |  | 目視 | 段差±1ｍ/ｍ以内 |
|  | 2 | 天井ボード・釘ピッチ確認 （１枚貼） | □ | □ |  | 目視 | 外周＠100ｍ/ｍ 中間＠200ｍ/ｍ |
|  | 3 | 天井ボード・釘ピッチ確認 （２枚貼の１枚目） | □ | □ |  | 目視 | 外周・中間＠300ｍ/ｍ |
|  | 4 | 天井ボード・釘ピッチ確認 （２枚貼の２枚目） | □ | □ |  | 目視 | 1枚貼に準ずる |
|  | 5 | 壁ボード・釘ピッチ確認 | □ | □ |  | 目視 | 外周＠100ｍ/ｍ 中間＠200ｍ/ｍ |
| 壁 | 1 | 垂直確認 | □ | □ |  | 測定 |  |
| 木下地 | 1 | 吊り棚、下駄箱などの取付下地確認 | □ | □ |  | 目視 | 図面照合 |
| 床 | 1 | 1.下地、仕上材確認 | □ | □ |  | 目視 | 図面照合 |
|  | 2 | 2.勾配確認 | □ | □ |  | 測定 |  |
| 出入口枠 | 1 | 1.出入口枠の垂直確認 (下げ振りで３ヶ所） | □ | □ |  | 測定 |  |
| 造作材 | 1 | 巾木、廻縁、額縁の取付 | □ | □ |  | 目視 | 段差±1ｍ/ｍ以内 隙間1ｍ/ｍ以内 |
|  | 2 | 造作材の割れはないか | □ | □ |  | 目視 | 巾0.5ｍ/ｍ以内 長さ20ｍ/ｍ以内 |
|  | 3 | 額縁、枠の取付は良いか | □ | □ |  | 目視 | 手で揺らしてｶﾞﾀﾂｷがないか |
|  | 4 | 押入内、物入内の棚は良いか | □ | □ |  | 目視 | 図面照合 |
|  | 5 | 階段手摺壁の取付は良いか | □ | □ |  | 目視 | 手で揺らしてｶﾞﾀﾂｷがないか |

| 工事名 |  | 仕上げ チェックシート | 完了確認 | 2005.12.12 | NO.5-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 工 事 監 理 者 チェック欄 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点チェックポイント |  |  | 合 | 否 | 確認日 | 監理基準及びチェックポイント |  |
| 床 | 1 | 水平確認 | □ | □ |  | 測定 |  |
| 壁 | 1 | 垂直確認 | □ | □ |  | 測定 |  |
| 屋根 | 1 | 屋根の仕上げ | □ | □ |  | 目視 | 割れ・汚れのないこと |
| 樋 | 1 | 受け金のピッチ確認 | □ | □ |  | 目視 | 軒樋＠600m/m 竪樋＠1000m/m |
|  | 2 | 竪樋の通り | □ | □ |  | 目視 | 外壁面より±１５m/m |
| 外壁 | 1 | 外壁面の仕上げ | □ | □ |  | 目視 | 割れ巾0.5m/m 割れ長20m/m以内 |
|  | 2 | 外壁面の仕上げ | □ | □ |  | 目視 | 汚れのないこと |
| 外部 開口部 | 1 | 確認（法的なチェック） ①外壁の開口部の防火戸法６４条 (防火設備の確認、認定シール） | □ | □ |  |  | 変更は生じていないか |
|  | 2 | 確認（法的なチェック） （ＦＤ、シックハウスによる 給気量、換気量） | □ | □ |  |  |  |
| サッシ | 1 | 玄関・勝手口の開閉・施錠 | □ | □ |  | 目視 | スムーズに開閉できる |
|  |  |  | □ | □ |  | 目視 | スムーズに施錠できる |
|  |  |  | □ | □ |  | 目視 | ビスの抜けがない |
|  |  |  | □ | □ |  | 目視 | キズがない |
|  | 2 | サッシ・雨戸の開閉・施錠 | □ | □ |  | 目視 | スムーズに開閉できる |
|  |  |  | □ | □ |  | 目視 | スムーズに施錠できる |
|  |  |  | □ | □ |  | 目視 | ビスの抜けがない |
|  |  |  | □ | □ |  | 目視 | クレセントのがたつきがない |
|  |  |  | □ | □ |  | 目視 | キズがない |
|  | 3 | ガラスの種類 | □ | □ |  | 目視 | 図面照合 |
|  | 4 | 網戸の開閉 | □ | □ |  | 目視 | スムーズに開閉できる |
|  |  |  | □ | □ |  | 目視 | キズがない |
| 造作 | 1 | 造作材の割れ・キズ | □ | □ |  | 目視 | 割れ巾0.5m/m 割れ長20m/m以内 |
|  | 2 | 床と巾木の隙間 | □ | □ |  | 目視 | 0.5m/m以内 |
|  | 3 | 和室造作材の仕上 | □ | □ |  | 目視 | 汚れ・手あかがない |
|  | 4 | フローリング仕上（段差） | □ | □ |  | 目視 | 段差0.5m/m以内 |
|  | 5 | フローリング仕上（キズ） | □ | □ |  | 目視 | 巾0.5ｍ/ｍ以内 長さ20ｍ/ｍ以内 |
|  | 6 | 床鳴り | □ | □ |  | 目視 | 床鳴りしない |

| 工事名 |  | 仕上げ チェックシート | 完了確認 | 2005.12.12 | NO.5-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 工 事 監 理 者 チェック欄 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点チェックポイント |  |  | 合 | 否 | 確認日 | 監理基準及びチェックポイント |  |
| 仕上材 | 1 | 確認（法的なチェック) 内装制限 令１２８条の４（１階火気使用室） | □ | □ |  | 変更は生じていないか |  |
|  | 2 | 確認（法的なチェック)シックハウス 法２８条の２ （Ｆ☆☆☆☆） | □ | □ |  |  |  |
| クロス | 1 | クロスの仕上 | □ | □ |  | 目視 | 継ぎ目1m/m程度で 目立たない |
|  |  |  | □ | □ |  | 目視 | 汚れ・キズ・しわがない |
|  |  |  | □ | □ |  | 目視 | のりが枠･ 巾木についていない |
|  |  |  | □ | □ |  | 目視 | 他部取合いとの隙間 0.5m/m以内 |
| ＣＦシート | 1 | CFシートの仕上 | □ | □ |  | 目視 | 汚れ・キズがない |
|  |  |  | □ | □ |  | 目視 | のりが床・ 巾木についていない |
|  |  |  | □ | □ |  | 目視 | 他部取合いとの隙間 0.5m/m以内 |
| カーペット | 1 | カーペットの仕上 | □ | □ |  | 目視 | しみ・汚れがない |
|  |  |  | □ | □ |  | 目視 | グリッパーが足にささらない |
| 木製建具 | 1 | ドアの開閉・施錠 | □ | □ |  | 目視 | スムーズに開閉できる |
|  |  |  | □ | □ |  | 目視 | スムーズに施錠できる |
|  |  |  | □ | □ |  | 目視 | ビスの抜けがない |
|  |  |  | □ | □ |  | 目視 | キズがない |
|  | 2 | 建付調整 | □ | □ |  | 目視 | 左右隙間のずれ±2m/m以内 |
|  | 3 | 襖・障子の仕上 | □ | □ |  | 目視 | 図面照合 |
| タイル | 1 | タイルの仕上 | □ | □ |  | 目視 | 図面照合 |
|  |  |  | □ | □ |  | 目視 | 不陸がない ・目地が通っている |
|  |  |  | □ | □ |  | 目視 | 割れ・浮きがない |
|  |  |  | □ | □ |  | 目視 | ｷｯﾁﾝｾｯﾄ廻りの コーキング施工 |
|  |  |  | □ | □ |  | 目視 | 目地切れがない |
| 家具 | 1 | 下駄箱・取付家具の仕上 | □ | □ |  | 目視 | 図面照合 |
|  |  |  | □ | □ |  | 目視 | ぐらつきがない |
|  |  |  | □ | □ |  | 目視 | スムーズに開閉できる |
|  |  |  | □ | □ |  | 目視 | キズがない |
| 階段 | 1 | 確認（法的なチェック) 階段 令２３条 | □ | □ |  | 確認 | 幅、蹴上げ、踏み面､手すりに 変更は生じていないか |
| 手摺 | 1 | 手摺の仕上 | □ | □ |  | 目視 | 図面照合 |
|  |  |  | □ | □ |  | 目視 | ぐらつきがない |

| 工事名 |  | 電気設備工事 | 完了確認 | 2005.12.12 | NO.6-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（基礎～上棟後検査）

| 工 事 施 工 者 チェック欄 |  |  |  | 工 事 監 理 者 チェック欄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点チェックポイント |  |  | 済 | 合 | 否 | 確認日 | 監理基準及びチェックポイント |
| 仮設 | 1 | 仮設柱の太さは規格通りか | □ | □ | □ |  | 鋼管又は、木口90φの丸太又は90口角材でヒビ割・腐蝕がなく、強度的にも問題ないもの、又は同等以上のもの |
|  | 2 | 仮設柱の埋設深さは規定通りか | □ | □ | □ |  | 1ｍ以上 |
|  | 3 | 仮設BOXの破損はないか | □ | □ | □ |  |  |
|  | 4 | 仮設BOXの取付状況はよいか | □ | □ | □ |  |  |
|  | 5 | 仮設BOX分電盤は指定の物を使用しているか | □ | □ | □ |  | 金属製又はプラスチック製の防雨型 |
|  | 6 | 漏電ブレーカーの作動は 正常か | □ | □ | □ |  | テストボタンで確認 |
|  | 7 | ブレーカー・コンセントの 破損、故障は無いか | □ | □ | □ |  |  |
|  | 8 | 接地工事はよいか | □ | □ | □ |  | 太さ１.６m／m以上の緑線（Iv) |
| 準備 | 9 | 引込線・電力量計の取付位置は 打合せ通りか | □ | □ | □ |  | 図面・打合せ記録と照合、引込線GL より２.５m又は３.０m以上、電力量 計GLより１.８～２.２ｍ |
|  | 10 | 電力量計と風呂釜・給湯器取付 位置との離隔距離は正しいか | □ | □ | □ |  | ６０ｃｍ以上 |
|  | 11 | コンセント類とガスメーター 取付位置との 離隔距離は正し いか | □ | □ | □ |  | ６０ｃｍ以上 |
|  | 12 | 12.分電盤の取付位置は打合せ通りか | □ | □ | □ |  | 天井仕上面より―４５ｍ／ｍ |
|  | 13 | 13.器具及プレート類の取付位置は打合せ通りか | □ | □ | □ |  | 図面及打合せ記録との照合 |
|  | 14 | 14.サドル間隔は規定通りか | □ | □ | □ |  | １.０ｍ以内 |
|  | 15 | 15.フック取付はよいか | □ | □ | □ |  | 高さFL＋２.５ｍ以上、強度・防水位置 |
| 配線 ・下地 | 16 | 穴あけ・欠込みの大きさ、補強 は規定通りか | □ | □ | □ |  | （別図参照） |
|  | 17 | 換気扇の穴あけ位置・補強方法 は正しいか | □ | □ | □ |  |  |
|  | 18 | 配線は図面及打合せ通りか | □ | □ | □ |  |  |
|  | 19 | BOX類の位置の床への墨出し をしているか | □ | □ | □ |  |  |
|  | 20 | 照明器具取付下地材は正しく 入っているか | □ | □ | □ |  |  |
|  | 21 | 分電盤・電力量計の取付下地材 は正しく入っているか | □ | □ | □ |  |  |
|  | 22 | 電話の予備線は入っているか | □ | □ | □ |  |  |
|  | 23 | ガスカラン関係との離隔距離 は規定通りか | □ | □ | □ |  | １５ｃｍ |
|  | 24 | 接地工事は良いか | □ | □ | □ |  | 一括接地 |
|  | 25 | ダウンライト・足元温風機・ 壁温風機に耐熱ケーブルを 使用しているか | □ | □ | □ |  |  |

| 工事名 |  | 電気設備工事 | 完了確認 | 2005.12.12 | NO.6-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（基礎～上棟後検査）

| 工 事 施 工 者 チェック欄 |  |  |  | 工 事 監 理 者 チェック欄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点チェックポイント |  |  | 済 | 合 | 否 | 確認日 | 監理基準及びチェックポイント |
| 配線 | 1 | 外壁ラス張りの貫通個所の防 護管は規定通りに固定・防水 処理されているか | □ | □ | □ |  | 逆勾配にならないこと |
|  | 2 | BOX類欠き込み位置・高さは 正しいか | □ | □ | □ |  |  |
|  | 3 | ダウンライトを設置する根太 間の断熱材は抜いてあるか | □ | □ | □ |  |  |
| 器具 | 4 | 照明器具及プレート類の取付 は図面及打合せ通りか | □ | □ | □ |  |  |
|  | 5 | 照明器具及プレート類の破損 ・汚れはないか | □ | □ | □ |  |  |
|  | 6 | 照明器具及プレート類の取付 曲り・ゆるみはないか | □ | □ | □ |  |  |
|  | 7 | 分電盤の回路表示は記入され ているか | □ | □ | □ |  |  |
|  | 8 | 換気扇及ウェザーカバーの 取付方法は正しいか | □ | □ | □ |  | ウェザーカバーシリコンコーキング使用 |
|  | 9 | インターホン・チャイム等の 取付位置は 正しいか | □ | □ | □ |  |  |
| 設備機器 | 10 | 確認（法的なチェック） 機器類のシックハウス （Ｆ☆☆☆☆） | □ | □ | □ |  | 変更は生じていないか |
|  | 11 | 確認（法的なチェック） 住宅用火災警報器の設置位置 （消防法） | □ | □ | □ |  | 変更は生じていないか |
| その他 | 12 | 絶縁抵抗測定結果は良いか | □ | □ | □ |  | 測定報告書による |
|  | 13 | 接地抵抗測定結果は良いか | □ | □ | □ |  | 測定報告書による |
|  | 14 | インターホン・チャイム等の 動作試験は良いか | □ | □ | □ |  |  |
|  | 15 | スイッチの作動は良いか | □ | □ | □ |  |  |
|  | 16 | コンセント配線・電灯配線の 導通試験結果はよいか | □ | □ | □ |  |  |
|  | 17 | 器具の取扱説明書・保証書は まとめて保管してあるか | □ | □ | □ |  |  |

| 工事名 |  | 給排水・衛生 瓦斯設備工事 | 完了確認 | 2005.12.12 | NO.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（竣工時～竣工検査）

| 工 事 施 工 者 チェック欄 |  |  |  |  | 工 事 監 理 者 チェック欄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点チェックポイント |  |  |  | 済 | 合 | 否 | 確認日 | 監理基準及びチェックポイント |
| 給水 ・給湯 | 中間 | 1 | 使用材料に不良品はないか | □ | □ | □ |  |  |
|  |  | 2 | 配管支持の間隔は適切か | □ | □ | □ |  |  |
|  |  | 3 | 内部配管終了時の 水圧テスト | □ | □ | □ |  | 1. 75mpa |
|  | 竣工 | 1 | 器具付終了時止水栓迄の 水圧テスト | □ | □ | □ |  | 1. 75mpa 写真提出 |
|  |  |  |  | □ | □ | □ |  |  |
| 排水 | 中間 | 1 | 使用材料に不良品はない か | □ | □ | □ |  |  |
|  |  | 2 | 配管支持の間隔は適切か | □ | □ | □ |  |  |
|  |  | 3 | 配管と支持金具の間に クッションを入れたか | □ | □ | □ |  |  |
|  | 竣工 | 1 | 外部配管の勾配は適切か | □ | □ | □ |  |  |
| 衛生 | 中間 | 1 | 器具接続部分に漏水は ないか | □ | □ | □ |  |  |
|  |  | 2 | 器具はまっすぐに付いて いるか | □ | □ | □ |  |  |
| 浄化槽 | 中間 | 1 | 埋め戻しの土は適正か | □ | □ | □ |  | 写真提出 |
|  |  | 2 | 水締めをしながら突き 固めたか | □ | □ | □ |  | 写真提出 |
| 瓦斯 | 中間竣工 | 1 | 配管材料に不良品はないか | □ | □ | □ |  |  |
|  |  | 2 | 瓦斯漏れテストは行ったか | □ | □ | □ |  | チャート提出 |
|  |  | 3 | 器具の点検をしたか | □ | □ | □ |  | 燃焼・入口圧力・閉塞圧力 |
| その他 |  |  |  | □ | □ | □ |  |  |
|  |  |  |  | □ | □ | □ |  |  |
|  |  |  |  | □ | □ | □ |  |  |

| 工事名 |  | 躯体工事詳細 チェックシート | 完了確認 | 2005.12.12 | 付録① |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（木造軸組工法用）

| 工 事 施 工 者 チェック欄 |  |  |  | 工 事 監 理 者 チェック欄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点チェックポイント |  |  | 済 | 合 | 否 | 確認日 | 監理基準及びチェックポイント |  |
| 屋根 工事 | 1 | 施工の確認 | □ | □ | □ |  | 確認 | 施工中､施工後の検査記録などで､所定の品質が確保されているか確認 必要に応じて施工に立会う｡ 特にアスファルトルーフィング工事には立会う｡ |
|  | 2 | 屋根勾配 | □ | □ | □ |  | 確認 | 屋根勾配目視（所定の勾配か）、屋根の法上と法下の寸法と任意の一ヶ所で区別 |
|  | 3 | 屋根面材の種類は適正か | □ | □ | □ |  | 確認 | 面材およびその規格認定 マークなどを目視 |
|  | 4 | 屋根面材の厚さは適正か | □ | □ | □ |  | 測定 | 構造用面材の厚さを任意の 一ヶ所以上計測 |
|  | 5 | 屋根垂木の寸法､設置間隔 | □ | □ | □ |  | 目視 | 垂木及びその設置状態を目視 |
|  | 6 | 屋根垂木の断面寸法 | □ | □ | □ |  | 確認 | 垂木の断面寸法を計測 |
|  | 7 | 屋根垂木の設置間隔 | □ | □ | □ |  | 測定 | 垂木の設置間隔寸法を計測 |
|  | 8 | 屋根釘の種類、方式、構成である | □ | □ | □ |  | 目視 | 使用釘(現物)、面材の留付け 状態､位置を目視 |
|  | 9 | 屋根釘の留付け､間隔､釘打ち の状態 | □ | □ | □ |  | 写真 | 釘間隔を任意の箇所について 計測 |
|  | 10 | 屋根･断熱状態 | □ | □ | □ |  | 確認 | 屋根断熱防水シート､屋根 断熱材入れ､屋根断熱通気層確認 |
| 筋かい 面 材 | 1 | 筋かい耐力壁は所定の位置で ある | □ | □ | □ |  | 目視 | 耐力壁の位置を全箇所目視 |
|  | 2 | 筋かい耐力壁は所定の壁長さ である | □ | □ | □ |  | 目視 | 耐力壁の長さをＸ方向､ Ｙ方向それぞれについて目視 |
|  | 3 | 筋かいの壁長さが確保されて いる | □ | □ | □ |  | 計測 | 必要箇所の耐力壁長さを計測 |
|  | 4 | 筋かいは所定の種類(方向)で ある | □ | □ | □ |  | 目視 | 筋かいを全箇所目視 |
|  | 5 | 筋かいは所定の断面寸法で ある | □ | □ | □ |  | 計測 | 筋かいの断面寸法を任意の １箇所以上を計測 |
|  | 6 | 面材耐力壁は所定の壁位置で ある | □ | □ | □ |  | 目視 | 耐力壁の位置を全箇所目視 |
|  | 7 | 面材耐力壁は所定の壁長さで ある | □ | □ | □ |  | 確認 | 耐力壁の長さをＸ方向､Ｙ方向それぞれについて目視 必要箇所の耐力壁長さを計測 |
|  | 8 | 耐力壁面材は所定の種類で ある | □ | □ | □ |  | 目視 | 面材およびその規格認定 マーク等を目視 |
|  | 9 | 耐力壁面材は所定の厚さで ある | □ | □ | □ |  | 計測 | 面材の厚さを任意の１箇所 以上計測 |
|  | 10 | 耐力壁釘は所定の種類である | □ | □ | □ |  | 目視 | 使用釘（現物）を目視 |
|  | 11 | 耐力壁の面材は軸組および 横架材などに確実に緊結され ている | □ | □ | □ |  | 目視 | 面材の留付け状態､位置を 目視 |

| 工事名 |  | 躯体工事詳細 チェックシート | 完了確認 | 2005.12.12 | 付録② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（木造軸組工法用）

| 工 事 施 工 者 チェック欄 |  |  |  | 工 事 監 理 者 チェック欄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点チェックポイント |  |  | 済 | 合 | 否 | 確認日 | 監理基準及びチェックポイント |  |
| 筋かい 面 材 | 12 | 耐力壁の面材の釘打ち間隔は 良いか | □ | □ | □ |  | 計測 | 釘間隔を任意の箇所について 計測 |
|  | 13 | 準耐力壁は所定の位置である | □ | □ | □ |  | 目視 | 準耐力壁の位置を全箇所目視 準耐力壁の長さをＸ方向､ Ｙ方向それぞれについて目視 |
|  | 14 | 準耐力壁は所定の壁長さが 確保されている | □ | □ | □ |  | 計測 | 必要箇所の準耐力壁長さを 計測 |
|  | 15 | たれ壁､腰壁は所定の位置で ある | □ | □ | □ |  | 目視 | 壁の位置を全箇所目視 |
|  | 16 | たれ壁､腰壁は所定の長さで ある | □ | □ | □ |  | 目視 | 壁の長さをＸ方向､Ｙ方向 それぞれについて目視 |
|  | 17 | たれ壁､腰壁は所定の壁長さ､ 両隣の状況が確保されている | □ | □ | □ |  | 計測 目視 | 必要箇所の壁長さを計測 たれ壁､腰壁の幅､両隣の状況 を目視 |
|  | 18 | たれ壁､腰壁は所定の幅である | □ | □ | □ |  | 計測 | 当該部分の幅を任意の１箇所 以上計測 |
|  | 19 | 準耐力壁面材は所定の種類で ある | □ | □ | □ |  | 目視 | 面材およびその規格認定 マーク等を目視 |
|  | 20 | 準耐力壁は所定の厚さである | □ | □ | □ |  | 計測 | 面材の厚さを任意の１箇所 以上計測 |
|  | 21 | 準耐力壁は所定の高さである | □ | □ | □ |  | 計測 | 面材の厚さを任意の１箇所 以上計測 |
|  | 22 | 準耐力壁釘は所定の種類で ある | □ | □ | □ |  | 目視 | 使用釘（現物）を目視 |
|  | 23 | 準耐力壁の面材は軸組および 横架材などに確実に緊結され ている | □ | □ | □ |  | 目視 | 面材の留付け状態､位置を 目視 |
|  | 24 | 準耐力壁の面材の釘打ち間隔 は良い | □ | □ | □ |  | 目視 | 釘間隔を任意の箇所について 計測 |
| 内部床下地（水平剛性） | 1 | 火打は所定の位置に設置 されている | □ | □ | □ |  | 目視 | 火打材を全箇所目視 |
|  | 2 | 火打は所定の種類､所定の断面 寸法か | □ | □ | □ |  | 計測 | 木製火打材の場合に任意箇所 の断面寸法を計測 |
|  | 3 | 火打と取合う梁は所定の 梁せい寸法か | □ | □ | □ |  | 計測 | 火打と取合う梁を全箇所目視 梁せい寸法を任意の箇所につ いて計測 |
|  | 4 | 火打材は所定の隅長寸法で ある | □ | □ | □ |  | 目視 | 火打材と横架材の接合状態を 各階１箇所以上について目視 |
|  | 5 | 火打材が水平に留付けられて いる | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 6 | 火打材は所定の隅長寸法で ある | □ | □ | □ |  | 計測 | 隅長寸法を任意の箇所につい て計測 |
|  | 7 | 面材は所定の種類である | □ | □ | □ |  | 目視 | 面材およびその規格認定 マーク等を目視 |
|  | 8 | 床面材は所定の厚さである | □ | □ | □ |  | 計測 | 構造用面材の厚さを任意の １箇所以上計測 |

| 工事名 |  | 躯体工事詳細 チェックシート | 完了確認 | 2005.12.12 | 付録③ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（木造軸組工法用）

| 工 事 施 工 者 チェック欄 |  |  |  | 工 事 監 理 者 チェック欄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点チェックポイント |  |  | 済 | 合 | 否 | 確認日 | 監理基準及びチェックポイント |  |
| 内部床下地（水平剛性） | 9 | 根太の寸法、設置間隔 | □ | □ | □ |  | 目視 計測 | 根太及びその設置状態を目視 根太の断面寸法、設置間隔を 計測 |
|  | 10 | 根太の取付け工法は所定の とおりか | □ | □ | □ |  | 目視 | 根太の設置状態を目視 |
|  | 11 | 床釘は所定の種類である | □ | □ | □ |  | 目視 | 使用釘（現物）を目視 |
|  | 12 | 床材は横架材などに確実に 留付けられている | □ | □ | □ |  | 目視 | 面材の留付け状態､位置を 目視 |
|  | 13 | 床は釘打ちの状態に支障が なく､所定の釘間隔である | □ | □ | □ |  | 計測 | 釘間隔を任意の箇所について 計測 |
|  | 14 | 接合金物は所定の種類､品質の 接合金物である | □ | □ | □ |  | 目視確認 | 各部に使用されている接合 金物の表示マークなどを 目視､釘は箱の表示で確認 |
|  | 15 | 筋かい端部の接合部は､筋かい の種類に応じた所定の仕口 および接合金物が施工されて いるか | □ | □ | □ |  | 目視 | 筋かいの上端･下端の接合部 を全箇所目視 |
|  | 16 | 筋かい端部の接合部は､釘･ ボルトによる留め付け状態に 誤りがなく､金物による部材の 著しい欠損がない | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 17 | 柱脚･柱頭の接合部は､柱に接 する壁要素の種類に応じた所 定の仕口および接合金物に より施工せれている | □ | □ | □ |  | 目視 | 壁要素と接する柱脚・柱頭の 仕口および接合金物を全箇所 目視 |
|  | 18 | 柱脚・柱頭の接合部は､釘･ ボルトによる留め付け状態に 誤りがなく､金物による部材の 著しい欠損がない | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 19 | 床・屋根の接合部は､当該部分 の種類に応じた所定の仕口 および接合金物により施工 せれている | □ | □ | □ |  | 目視 | 建物外周の接する床･屋根 などの耐力上弱点となる部分 の仕口及び接合金物を全箇所目視 |
|  | 20 | 床・屋根の接合部は､釘･ボルト による留め付け状態に誤りが なく､金物による部材の著しい 欠損がない | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 21 | 胴差と通し柱の接合部は､胴差 と通し柱などの接合方法に 応じた所定の仕口および接合 金物により施工せれている | □ | □ | □ |  | 目視 | 胴差と通し柱の仕口及び接合 金物を全箇所目視 |
|  | 22 | 胴差と通し柱の接合部は､釘･ ボルトによる留め付け状態に 誤りがなく､金物による部材の 著しい欠損がない | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 23 | 床大梁の断面・間隔は､所定の 断面寸法､設置間隔であると 見てとれる | □ | □ | □ |  | 目視 | 各横架材の形状および間隔を 目視 |

| 工事名 |  | 躯体工事詳細 チェックシート | 完了確認 | 2005.12.12 | 付録④ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（木造軸組工法用）

| 工 事 施 工 者 チェック欄 |  |  |  | 工 事 監 理 者 チェック欄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点チェックポイント |  |  | 済 | 合 | 否 | 確認日 | 監理基準及びチェックポイント |  |
| 内部床下地（水平剛性） | 24 | 床小梁の断面・間隔は､所定の 断面寸法､設置間隔である | □ | □ | □ |  | 目視 | 各横架材の形状及び間隔を 目視 |
|  | 25 | 小屋梁の断面・間隔は､所定の 断面寸法､設置間隔である | □ | □ | □ |  | 目視計測 | 各横架材の形状及び間隔を 目視 任意の部材について必要箇所 の断面寸法および間隔を計測 |
|  | 26 | 胴差の断面は､所定の断面 寸法､設置間隔である | □ | □ | □ |  | 目視 | 各横架材の形状および間隔を 目視 |
|  | 27 | 根太の断面・間隔は､所定の 断面寸法､設置間隔である | □ | □ | □ |  | 目視 | 各横架材の形状および間隔を 目視 |
|  | 28 | 垂木の断面・間隔は､所定の 断面寸法､設置間隔である | □ | □ | □ |  | 目視 | 各横架材の形状および間隔を 目視 |
|  | 29 | 外壁の軸組通気構造などの 状態の確認（真壁構造で､軒の 出が所定の寸法（90㎝）以上 である | □ | □ | □ |  | 目視 | 外壁の構造を全般的に目視 |
|  | 30 | 外壁の軸組通気構造などの状 態の確認で､外壁仕上げと軸組 などの間に通気層が有効に設 けられているか | □ | □ | □ |  | 確認 |  |
|  | 31 | 外壁の軸組部材の小径が､所定 の寸法以上である | □ | □ | □ |  | 目視計測 | 部材を全般的に目視 部材の小径を１箇所以上で 計測 |
|  | 32 | 外壁の軸組部材の樹種が､所定 の樹種である | □ | □ | □ |  | 目視 | 部材を全般的に目視 |
|  | 33 | 地盤の防蟻コンクリートの打 設範囲（コンクリートが基礎内 周部などに打設されている） | □ | □ | □ |  | 目視 | 基礎の内周部などを目視 基礎とコンクリート平滑部が 鉄筋により連続している |
|  | 34 | 地盤の防蟻土壌処理の材料に ついては､所定の範囲・材料・ 工法で措置されている | □ | □ | □ |  | 目視 | 土壌処理による措置状態を 目視 |
|  | 35 | 床下換気・防湿措置について は､コンクリートが床下の全範 囲に打設されている | □ | □ | □ |  | 目視 | 床下を全範囲目視 |
|  | 36 | コンクリートの打設範囲 | □ | □ | □ |  | 目視 |  |
|  | 37 | コンクリートの厚さ | □ | □ | □ |  | 確認 |  |
|  | 38 | 防水シートなどの種類につい て､所定の材料・厚さ（0.1㎜ 以上）である | □ | □ | □ |  | 目視 | 防水シートなどを目視 |
|  | 39 | 防水シートなどの措置につい ては､所定の範囲に防湿措置が されている | □ | □ | □ |  | 目視 | 防水シートなどの措置範囲､ 措置状態を目視 |
|  | 40 | 防水シートなどの措置につい ては､所定の重ね代､砂などの 押さえが確保されている | □ | □ | □ |  | 目視 | 防水シートなどの措置範囲､ 措置状態を目視 |

| 工事名 |  | 躯体工事詳細 チェックシート | 完了確認 | 2005.12.12 | 付録⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（木造軸組工法用）

| 工 事 施 工 者 チェック欄 |  |  |  | 工 事 監 理 者 チェック欄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点チェックポイント |  |  | 済 | 合 | 否 | 確認日 | 監理基準及びチェックポイント |  |
| 内部床下地（水平剛性） | 41 | 基礎立上り部分の高さは､所定 の高さが均一に確保され､立上 り部分の高さが所定の寸法で ある | □ | □ | □ |  | 目視計測 | 基礎立上り部分の高さを 全範囲目視 （地盤面から基礎天端までの 高さ） 立上り部分の高さを１箇所 以上計測 |
|  | 42 | 木構造躯体工事検査 ①住設機器立案 | □ | □ | □ |  |  |  |
|  | 43 | 木構造躯体工事検査 ②屋根工事検査 | □ | □ | □ |  |  |  |
|  | 44 | 木構造躯体工事検査 ③土台水切の確認 | □ | □ | □ |  | 確認 | 必要に応じて確認 |
|  | 45 | 各材種の確認 | □ | □ | □ |  |  |  |
|  |  |  | □ | □ | □ |  |  |  |
| 評価検査 | 1 | 躯体工事の完了時評価検査の 立会い | □ | □ | □ |  |  | 必要に応じて関係官庁の 配筋・型枠検査に立会う |
|  |  |  | □ | □ | □ |  |  |  |
|  |  |  | □ | □ | □ |  |  |  |
| 公庫中間検査 | 1 | 住宅公庫現場審査立会い ①住設機器選定 | □ | □ | □ |  |  | 必要に応じて関係官庁の 配筋・型枠検査に立会う |
|  | 2 | 機器位置など協議､立案 | □ | □ | □ |  |  |  |
|  | 3 | 機器資材確定 | □ | □ | □ |  |  |  |
|  | 4 | 電気申請書確認 | □ | □ | □ |  |  |  |
|  | 5 | 水道・ガス申請書確認 | □ | □ | □ |  |  |  |
| 外部建具取付 | 1 | 施工検査の立会い | □ | □ | □ |  |  | すべての施工状況を確認する |
|  |  |  | □ | □ | □ |  |  |  |
|  |  |  | □ | □ | □ |  |  |  |
|  |  |  | □ | □ | □ |  |  |  |
|  |  |  | □ | □ | □ |  |  |  |
|  |  |  | □ | □ | □ |  |  |  |